附件1

南安市珍珠棉企业消防安全检查表

检查时间：年月日时         编号：〔   〕第       号

| 被检查单位（场所）名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址（所在建筑名称） |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全责任人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 存在下列两种情形之一的为（直接判定重大火灾隐患） □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 存在“三合一”隐患 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 生产场所和仓库是否设置在建筑地下室或半地下室 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 检查情况 |  |
| 企业是否落实消防安全主体责任，明确逐级 和岗位消防安全职责，确定消防安全责任人 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 是否存在吸烟、使用明火，使用明火作业的，是否制定落实动火审批制度，电、气焊等特殊工种人员是否持证上岗资格 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 是否分堆、限额存放，每个堆垛占地面积不应大于50平方米，与电器设备应保持安全距离 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 是否开展消防安全培训、火灾应急疏散演练，是否开展防火检查 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 电气线路是否私拉乱接，电气线路明敷时未穿金属管或阻燃塑料套管，是否采取防爆型设备 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 每个防火分区安全出口不应少于两个，并保持畅通，多层时楼梯应直通屋面，且屋面不得设置影响避难的障碍物 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 生产车间与仓库之间，是否用防火墙与其他部位进行分隔 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 散发可燃气体、可燃蒸气的场所，是否设置可燃气体探测报警装置。 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 是否在生产车间、仓库设置除静电设施及增湿设施 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 厂房仓库是否做好通风设施，设置防爆型事故通风装置，且排风装置应与报警装置联锁，电气线路应套镀锌钢管及防爆型挠性连接软管螺纹旋合 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单层或多层珍珠棉厂房仓库应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 建筑占地面积大于300平方米的厂房仓库是否设置室内消火栓系统 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位是否设置自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 丁烷气瓶是否单独设置在存储间内，每日取出量不应超过一昼夜，是否设置可燃气体报警装置 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 乙类4项（珍珠棉）二级耐火等级厂房，最多允许层数6层，单层厂房最大防火分区面积4000平方米，多层厂房3000平方米 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 乙类4项二级耐火等级仓库，最多允许层数3层，单层仓库，每座仓库占地面积不大于2000平方米，防火分区最大面积500平方米，多层仓库，每座仓库占地面积不大于900平方米，防火分区面积300平方米 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 设置自动灭火系统时占地面积和防火分区面积可增加1倍。 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 检查发现的具体问题及处理情况： 以上问题责令你单位（场所）于 月 日前改正，改正期间，你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 生产工艺为泡沫及海绵厂，火灾危险类别可以按照丙类划分，其厂房仓库防火分区参照建筑设计防火规范GB50016-2014（2018版）3.3.1及3.3.2规定执行 |  |  |  |  |  |
| 被检查对象随同 检查人员（签名） |  |  | 检查人员 （签名） |  |  |  |

此表一份交被检查单位，一份存档。